## Slide 1
RAID卡基础与介绍
产品管理部
连丰沛

## Slide 2
大纲
1. 基础部分
1.1 RAID卡介绍
1.2 曙光RAID卡Roadmap
2. 技术部分
2.1 RAID卡工具使用
2.3 RAID卡性能分析
2.2 RAID卡带外管理
1.4 RAID卡Driver
1.3 RAID卡FW

## Slide 3
RAID卡介绍-相关概念
RAID：Redundant Arrays of Independent Disks
意为“独立磁盘构成的具有冗余能力的阵列”
目的：在存储技术还未普及时，大容量硬盘比较昂贵，为了将多个容量较小、相对廉价的硬盘进行有机组合，以较低的成本获得与昂贵大容量硬盘相当的容量、性能、可靠性，RAID技术应运而生。
现如今，各行各业有对于数据处理、存储能力的要求越来越高，单一硬盘早已经不能满足需要，因此，RAID技术进一步发展。
提供更快的传输速度
DDR缓存加速突破硬盘传输速度瓶颈
提供更高的安全性
虚拟磁盘(VD) 一致性检查
热备份支持(最高可达 8个)
超过百万IOPS
单控制器多路径
在线RAID 等级迁移(RLM)
在线容量扩展(OCE)
通过把硬盘有机组合，为系统提供一个容量更大的逻辑硬盘
提供更大的存储空间

## Slide 4
RAID卡介绍-相关概念
容错(Fault Tolerance)
容错是指在子系统出现磁盘错误或磁盘故障时，可以保证数据完整性和数据处理能力。RAID卡通过冗余的磁盘组在RAID 1、5、6、10、50、60上实现此功能。
在RAID 1中，由于数据镜像存储于成对的磁盘上，因此在成对的磁盘中的一个产生错误或故障时，不会造成数据丢失。同理，在RAID 5中，允许1个磁盘故障；在RAID 6中，允许2个磁盘故障。
而对于包含多个子组的RAID，RAID 10、50允许故障盘的个数与子组数相同，但是要求每个子组只能包含1个故障盘。RAID 60允许故障盘的个数为子组数的2倍，要求每个子组最多包含2个故障盘。
数据重建(Disk Rebuilds)
当RAID组列中的硬盘发生故障或者一致性校验发现数据错误时，可以通过重新创建硬盘中之前的数据或者对数据进行修正的方式，对硬盘进行重建。
只有具有数据冗余能力的RAID组列才能执行重建，其中包括RAID 1、5、6、10、50和60。由于RAID 0不具备冗余性，因此不支持一致性校验。
硬盘直通
硬盘直通，即“JBOD”功能，又称指令透传，是不经过传输设备处理，仅保证传输质量的一种数据传输方式。
打开硬盘直通功能后，RAID控制器可对所连接的硬盘进行指令透传，在不配置虚拟磁盘的情况下，用户指令可以直接透传到硬盘，方便上层业务软件或管理软件访问控制硬盘。

## Slide 5
RAID卡介绍-相关概念
校验(Parity)
校验从父数据集生成一组冗余数据。发生驱动器故障时，冗余数据可用于重建父数据集之一。
一致性校验(Consistency Check)
一致性校验是验证具有冗余能力的RAID组列(RAID1/5/6/10/50/60)中条带上的数据是否一致，如果不一致会对错误进行标记并尝试做自动修复。
该过程中RAID控制器会对成员盘中的数据进行检查和计算，生成新的校验数据与校验盘中的数据进行比对，若出现不一致，则会使用新的奇偶校验数据修正错误数据。
针对有冗余功能的RAID 1、5、6、10、50、60
由于RAID 0不具备冗余性，因此不支持一致性校验
巡读(Patrol Read)
巡读功能通过对控制器下的硬盘进行巡回检查，以发现可能导致硬盘故障的潜在错误，然后采取措施纠正错误。巡读的目的是在数据损坏之前检测出硬盘故障，从而保护硬盘上数据的完整性。
巡读操作仅在控制器闲置了一段规定的时间后，并且没有其他后台任务执行时才会开始。

## Slide 6
RAID卡介绍-相关概念
热备份(Hot Spares)
RAID卡的热备份特性由热备盘和紧急备份功能实现。
热备盘
  热备盘是磁盘系统中的一个独立的磁盘，当RAID中的磁盘故障时，热备盘自动补充到RAID中替代故障盘，提供系统的容错性能。
  热备盘包括全局热备盘和局部热备盘
  热备盘仅用于具有冗余功能的RAID，包括RAID 1、5、6、10、50、60
紧急热备
  紧急备份功能，是指任意一个具备冗余功能的RAID组中出现成员盘故障且没有指定热备盘时，RAID卡下属的空闲盘会自动替代故障成员盘并进行重构，避免数据丢失。
硬盘条带化(Disk Striping)
硬盘条带化是指将一块连续的数据分成很多规定大小的数据块，并把它们分别存储到不同硬盘上的方法
由于数据存放在不同的硬盘上，那么在顺序访问这些数据的时候，就可以同时从多个不同的硬盘获取数据，按照并行的方式处理数据，大大提高了I/O性能。
硬盘节能(Power-Save)
RAID卡具备磁盘省电功能。此功能根据磁盘配置和I/O活动允许磁盘停转。所有旋转式SAS和SATA磁盘均支持此功能。
当硬盘节能功能开启时，RAID卡下挂载的“Unconfig Good”状态的磁盘和空闲热备盘均处于节能状态。当有相关操作（例如创建RAID，创建热备盘，动态扩盘，进行热备重构）时可唤醒正处于节能状态的磁盘

## Slide 7
RAID卡介绍-RAID级别
RAID0-Striped Disk Array without Fault Tolerance(没有容错设计的条带磁盘阵列)
一种简单的、无数据校验的数据条带化技术。
Notes: RAID-0是无冗余、无校验的磁盘阵列，实现RAID-0至少需要两个以上硬盘，它将两个以上的硬盘合并成一块，数据同时分散在每块硬盘中，因为带宽加倍，所以读写速度加倍．RAID-0的理论速度是单块硬盘的N倍，但是由于数据并不是保存在一个硬盘上，而是分成数据块保存在不同硬盘上，所以安全性也下降N倍，只要任何一块硬盘损坏就会丢失所有数据。
RAID0 具有低成本、高读写性能、 100% 的高存储空间利用率等优点，但是它不提供数据冗余保护，一旦数据损坏，将无法恢复。 因此， RAID0 一般适用于对性能要求严格但对数据安全性和可靠性不高的应用，如视频、音频存储、临时数据缓存空间等。

## Slide 8
RAID卡介绍-RAID级别
RAID1-Mirroring and Duplexing(相互镜像)
RAID1 称为镜像，它将数据完全一致地分别写到工作磁盘和镜像磁盘，它的磁盘空间利用率为 50% 。
RAID1 在数据写入时，响应时间会有所影响
Notes: ECC是一种能够实现“错误检查和纠正”的技术
RAID1 应用于对顺序读写性能要求高以及对数据保护极为重视的应用，如对邮件系统的数据保护。

## Slide 9
RAID卡介绍-RAID级别
RAID5-Indenpent Data disks with distributed parity blocks(独立的数据磁盘与分布式校验块)
特点：
  数据以块分段条带化存储。
  校验信息交叉地存储在所有的数据盘上。
  平衡性能与数据冗余

## Slide 10
RAID卡介绍-RAID级别
RAID6
特点：
  双重校验：与RAID 5相比，RAID 6增加了第二个独立的奇偶校验信息块。
  两个独立的奇偶系统使用不同的算法
  数据的可靠性更高，可允许两块磁盘同时失效
  但需要分配给奇偶校验信息更大的磁盘空间，成本更高
  写性能比RAID5差。
  需要4盘及以上(部分算法可允许3盘)
  校验信息交叉地存储在所有的数据盘上

## Slide 11
RAID卡介绍-RAID级别
高级RAID：
RAID10:先组建RAID1，再使用多组RAID1组建RAID0;
RAID01:先组建RAID0，再使用RAID0组建RAID1;
以四块硬盘RAID10/01为例，由于RAID10冗余度高，所以优于RAID01
RAID5E:在RAID5的基础上每块盘预留一部分空间做热备空间使用；
RAID5EE:在RAID5E的基础上将预留的热备空间条带化；
RAID50:先组建RAID5，再使用多组RAID5组建RAID0;
RAID60:先组建RAID6，再使用多组RAID6组建RAID0;
RAID1E:将数据条带化后任一份数据在不同的磁盘上写两次，至少需要3块硬盘才能实现；
JBOD(Just a Bunch of Drives):磁盘控制器把每个磁盘看做独立的磁盘；不提供数据冗余。

## Slide 12
RAID卡介绍-RAID级别

## Slide 13
RAID卡介绍-RAID级别
参考资料：《曙光SAS RAID-HBA卡用户手册》，OA-文档中心

## Slide 14
RAID卡介绍-RAID实现形式
软件RAID（software-basedRAID)是基于软件的RAID
  很不少服务器操作系统都集成了RAID功能，但是它的CPU占用率非常高，并且只有非常有限的阵列操作功能。
  软件RAID是在操作系统下实现RAID，软件RAID不能保护系统盘。
  部分操作系统，RAID的配置信息存在系统信息中，而不是存在硬盘上；当系统崩溃需要重新安装时，RAID信息也会丢失。
  软件RAID5对CPU的消耗较大，会导致I/O功能的降低，所以不建议使用软件RAID5。
Host RAID是基于硬和软RAID之间的一种产品
  Host RAID把软件RAID的功能集成到产品的固件上，从而提高了产品的功能和容错能力。
  能够实现简单的RAID功能，如RAID0/1/10。
  部分主板集成了IO控制芯片，如LSI SAS2008/SAS3008,也可以实现一定的Host RAID功能。
硬件RAID主要通过外插卡来实现，部分主板固化RAID芯片支持硬RAID功能
  支持较高的RAID级别，如RAID5/6/50/60等；
  较高的稳定性、可靠性；
  支持更多高级功能，如：
    Online Capacity Expansion(OCE);
    Online RAID Level Migration(RLM);
    S.M.A.R.T support;
    Configurable stripe size up to 1MB;
    Global and dedicated Hot Spare with Revertible Hot Spare support.

## Slide 15
SAS卡分类
Host Bus Adapters，主机总线适配器
SAS RAID卡( Tri-Mode RAID卡)
实现RAID功能的板卡
SAS HBA卡( Tri-Mode HBA卡)
扩展出更多的接口来连接更多种类的外部设备，提高存储方案的灵活性和可扩展性
实现服务器内部的I/O通道与存储系统的I/O通道之间的物理连接、协议转换的板卡
兼备HBA卡的功能
提供更多的数据保护、硬盘管理功能

## Slide 16
RAID卡介绍
SAS卡/RAID卡本质上也是一台计算机

## Slide 17
RAID卡介绍
RAID核心处理芯片
RAID的组建与重建
检测和修复多位错误
错误磁盘自动检测
端口
IDE
SCSI
SATA
SAS(93、94系列RAID、HBA卡)
缓存
RAID卡与外部总线进行数据交换的场所
电池/电容
提供缓存数据的意外断电保护
PCIe(95系列RAID、HBA卡)

## Slide 18
RAID卡介绍-存储链路拓扑
SAS HBA/RAID卡连接拓扑

## Slide 19
RAID卡介绍-存储链路拓扑
参考资料：《xxx硬盘背板及相关线缆连接方案》，OA-文档中心

## Slide 20
RAID卡介绍-芯片及板卡
RAID-on-Chip ICs (ROCs)

## Slide 21
RAID卡介绍-芯片及板卡
SAS/SATA Storage I/O Controllers (IOCs)

## Slide 22
RAID卡介绍-板卡附件
物料号 | 描述 | 适用 | 尺寸
3000964 | LSICVM02(8GB) RAID卡缓存数据保护套件 | 9361-8i | 101x80x8.5mm
3001472 | LSI CVPM02 SAS3316超级电容 | SR16-L3316/9361-16i | 101x80x8.5mm
68000666 | SR16-L3316 电容套件 （ CacheVault Flash Module+CVPM02 ） | SR16-L3316 | 
RAID卡 | TSOC 默认支持RAID级别/最大硬盘数 |  | Upgrade Key | 
LSI 9361-8i | RAID 0/1/5/6/JBOD | 240PD | NA | NA
LSI 9361-16i | RAID 0/1/5/6/JBOD | 240PD | NA | NA
SR16-L3316 | RAID 0/1/JBOD | 16PD | 03001494:RAID5，16PD | 03001495:RAID5/6,240PD
数据保护套件（CacheVault Flash Module + SuperCap）
RAID key（Upgrade Key）

## Slide 23
RAID卡介绍-命名规范(标卡)
[厂商]|[产品型号]|[接口类型]|[端口数量][端口类型][端口数量][端口类型]|[端口方向][扩展类型]|[端口传输率]|[类型]

## Slide 24
RAID卡介绍-命名规范(自研卡)
物料描述 | 说明
[S] | S：Storage，为固定标识
[产品类型] | R：SAS RAID H：SAS HBA
[端口数量] | 04、08、16、24…
- | 空格符，横杠
[芯片厂商] | L：LSI P：PMC …
[芯片型号] | 芯片型号信息
- | 
(产品形态) | M：Mezz,如果为Mezz卡，则添加此标识 标准卡不添加此标识位
（状态标识1） | 当按此命名规范，首次出现相同名称时，则增加-B标识，再次出现，则增加-C标识，依次类推
[S][产品类型][端口数量]-[芯片厂商][芯片型号]-(产品形态)（状态标识1）
例如：SR16-L3316 ：16口LSI3316 RAID Mezz卡
SH08-L3008 ：8口LSI3008 SAS HBA标准卡

## Slide 25
RAID卡介绍-命名规范(BCM)

## Slide 26
RAID卡介绍-技术趋势
当前主流速率为PCIe3.0
PCIe 4.0将PCIe 3.0的每通道8GT/s（~1 GB/s）带宽翻倍，提供16GT/s的传输速率，此外还提供更灵活的通道数配置，将存储，网络和AI应用的I/O性能显著提升。

## Slide 27
RAID卡介绍-技术趋势
3Gb/s
SAS1.0
6Gb/s
SAS2.0
12Gb/s
SAS3.0
24Gb/s
SAS4.0
现主流的端口传输率为12Gb/s，使用SAS3.0协议
Tri-Mode产品芯片、标准卡产品已量产
8端口12Gb RAID卡产品理论速率已超过x8 PCI 3.0的理论速率
SATA/SAS向SATA/SAS/NVMe等多种设备支持的趋势发展
Chart: SAS HBA卡接口速度比较
| 速率
SAS 1.0 | 3
SAS 2.0 | 6
SAS 3.0 | 12
SAS 4.0 | 24

## Slide 28
RAID卡介绍-技术趋势
MiniSAS
SFF8087
MiniSAS HD
SFF8643
SlimSAS
SFF8654
接口规格

## Slide 29
RAID卡介绍-技术趋势
电池
超级电容
优点：
缺点：
保护时长短，一般为48-72小时；
使用寿命短，一般厂家建议每年更换一次；
非绿色环保。
在早期实现了Cache数据的保护；
优点：
缓存数据保护时间长，保护时间等于NAND Flash数据保存时间；
充放电更快，可以在系统启动的过程中完成充放电；
使用寿命长，基本可以满足常规服务器整个生命周期的正常使用，绿色环保；
缺点：
价格较高；
组件较多，安装较复杂。
电池
超级电容
无

## Slide 30
RAID卡介绍-技术趋势
现主流为2GB规格，正向4GB切换
RAID卡厂商标准产品目前最大为8GB，后续有更大容量版本
MRAM作为新兴技术，在未来有替代DRAM的趋势
1GB
2GB
4GB
8GB
MRAM
Notes: DRAM（Dynamic Random Access Memory），即动态随机存取存储器，最为常见的系统内存。DRAM 只能将数据保持很短的时间。为了保持数据，DRAM使用电容存储，所以必须隔一段时间刷新（refresh）一次，如果存储单元没有被刷新，存储的信息就会丢失。 （关机就会丢失数据）磁性记忆体(MRAM) MRAM(Magnetic Random Access Memory) 是一种非易失性(Non-Volatile)的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器（SRAM）的高速读取写入能力，以及动态随机存储器（DRAM）的高集成度，而且基本上可以无限次地重复写入。

## Slide 31
RAID卡介绍-技术趋势
LSI3516 Tri-Mode
SAS3516 Controller
  Tri-Mode (SAS/SATA/PCIe) device Ports
  ARM A15 x2
  Broadcom Tri-Mode SerDes
  Lower power
  SAS Core x1 / PCIe Core x1
  Up to eight x2 or four x4 NVMe support
  4 GB 2133MHz DDR4 SDRAM
Tri-Mode=SATA+SAS+NVMe

## Slide 32
RAID卡介绍-技术趋势
Unified Backplane (Drive) Management

## Slide 33
RAID卡介绍-Roadmap

## Slide 34
RAID卡介绍

## Slide 35
RAID卡介绍

## Slide 36
RAID卡介绍-Roadmap

## Slide 37
RAID卡介绍

## Slide 38
RAID卡介绍

## Slide 39
RAID卡介绍

## Slide 40
RAID卡介绍
类型 | 系列 | 型号 | 控制器 | PCIe | 端口 | Cache | RAID级别 | 类型 | 状态 | 预计EOL
HBA | 93xx | SH08-L3008 | 3008 | 3.0x8 | 8 | N/A | 0,1,10,1E | 自研 | 通用物料 | 2023
 |  | LSI 9305-16i | 3216 | 3.0x8 | 16 | N/A | N/A | 标卡 | 通用物料 | 2023
 | 94xx | BCM 9400-8i | 3408 | 3.0x8 | 8 | N/A | N/A | 标卡 | 取消 | 2026
 |  | BCM 9400-16i | 3416 | 3.0x8 | 16 | N/A | N/A | 标卡 | 取消 | 2026
 | 95xx | BCM 9500-8i | 3808 | 4.0x8 | 8 | N/A | N/A | 标卡 | 引入 | 2030
 |  | BCM 9500-16i | 3816 | 4.0x8 | 16 | N/A | N/A | 标卡 | 引入 | 2030
RAID | 93xx | LSI 9341-8i | 3008 | 3.0x8 | 8 | N/A | 0,1,5,10,50 | 标卡 | 项目专采 | 2023
 |  | LSI 9361-8i | 3108 | 3.0x8 | 8 | 2GB | 0,1,5,6,10,50,60 | 标卡 | 通用物料 | 2023
 |  | SR16-L3316 | 3316 | 3.0x8 | 16 | 4GB | 0,1,5,6,10,50,60 RAID5,6需要key | 自研 | 通用物料 | 2021 Q2
 |  | LSI 9361-16i | 3316 | 3.0x8 | 16 | 2GB | 0,1,5,6,10,50,60 | 标卡 | 引入 | 2023
 | 94xx | BCM 9460-8i | 3508 | 3.0x8 | 8 | 2GB | 0,1,5,6,10,50,60 | 标卡 | 取消 | 2026
 |  | BCM 9460-16i | 3516 | 3.0x8 | 16 | 4GB | 0,1,5,6,10,50,60 | 标卡 | 取消 | 2026
 | 95xx | BCM 9560-8i | 3908 | 4.0x8 | 8 | 4GB | 0,1,5,6,10,50,60 | 标卡 | 引入 | 2030
 |  | BCM 9560-16i | 3916 | 4.0x8 | 16 | 8GB | 0,1,5,6,10,50,60 | 标卡 | 引入 | 2030

## Slide 41
RAID卡FW
IT/IR/iMR/MR代表LSI不同的FW系列
  IT: Initiator-Target, LSI使用的FW，不支持任何级别的RAID；
  IR: Integrated RAID,集成RAID，支持RAID0/1/10/1E；
  （SAS3008以后的芯片不再支持IR）
  iMR: Integrated MegaRAID，使用MegaRAID架构，但是没有缓存，只支持RAID0/1/5/10/50；
  （Broadcom官方8端口以上的产品不支持iMR）
  MR: MegaRAID软件内核，有缓存，为硬件RAID；
IR 支持RAID类型 | 支持硬盘数 | 允许坏盘数
RAID 0 | 2～10 | 0
RAID 1 | 2 | 1
RAID 10 | 4～10 | 硬盘数/2
RAID 1E | 3～9 | （硬盘数–1）/2

## Slide 42
RAID卡FW
如何获取
OA -> 产品管理-> 软件下发 -> Firmware
当前版本
3008
  IT 16.00.08.06
  IR 16.00.00.00（2个NVDATA：IR_H关闭RAID1硬盘写缓存）
3108
  24.21.0-0132
3316
  24.22.0-0091
  FW刷写方式
  OA下载刷写工具包，执行flash脚本
  系统下使用storcli升级（storcli /c0 download file=xx.fw）

## Slide 43
RAID卡驱动
如何获取
官网 -> 技术支持-> 驱动下载 https://www.sugon.com/techsupport/driver/index.html

## Slide 44
RAID卡驱动
驱动类型
HBA卡：mpt3sas
RAID卡：megaraid_sas
linux系统安装驱动
系统安装界面，进入安装选项时点ESC取消加载，出现boot命令行，输入linux dd
选择driver所在的U盘，加载dd.iso文件
Linux系统升级驱动
RHEL/CentOS
rpm -ivh kmod_xxx.rpm
Debian系
dpkg –i kmod_xxx.deb

## Slide 45
大纲
1. 基础部分
1.1 RAID卡介绍
1.2 曙光RAID卡Roadmap
2. 技术部分
2.1 RAID卡工具使用
2.3 RAID卡性能分析
2.2 RAID卡带外管理
1.4 RAID卡Driver
1.3 RAID卡FW

## Slide 46
RAID卡工具使用
RAID卡工具
带外工具
带内工具
命令行工具
图形化工具
BMC存储系统

## Slide 47
RAID卡工具使用

## Slide 48
RAID卡工具使用——Ctrl R图形界面
RAID Level: 创建RAID的级别
软件授权不同，所支持的RAID级别也不同；
LSI标准卡产品支持RAID0/1/10/5/50/6/60.
Strip Size: 区分于Stripe Size，是指一个Stripe下存在于一个单盘上的容量
可以设置为8KB/16KB/32KB/64KB/128KB/256KB/512KB及1MB
Access Policy: 虚拟磁盘的读写权限
RW:完整的读写权限；
Read Only: 只读；
Blocked: 不允许读写。
Read Policy: 虚拟磁盘的数据读策略
No Read Ahead: 禁止Read Ahead功能；
Always Read Ahead: 启用Read Ahead功能，在读取所请求的数据外，将所请求数据后面的部分数据读入到缓存中，期望这些数据能够很快被系统请求。

## Slide 49
RAID卡工具使用——Ctrl R图形界面
Write Policy: 虚拟磁盘的数据写策略
Always Write Back: 控制器在将请求写数据写入缓存后即反馈写操作已完成；（在没有电池/电容的情况下，可能造成Cache数据丢失）
Write Through: 控制器在将请求写数据写入磁盘后才反馈写操作已完成；
Write Back with BBU:在控制器无BBU（Battery Backup Unit）或BBU损坏的情况下，控制器将自动切换到Write Through模式。默认为该策略。
IO Policy: 应用于特殊的虚拟磁盘读取，不影响预读取Cache
Direct: 直接读取并不在Cache中缓存；
Cached:所有请求读数据都会缓存在Cache中。
Drive Cache Policy: 物理磁盘的缓存策略
Enable: 打开磁盘缓存功能；
Disable：关闭磁盘缓存功能；
Unchanged: 保留原来磁盘的缓存状态；
Initialize: 选中后，RAID创建完成后自动进行快速初始化操作。
选中后，会在前方显示“[X]”；
Configure HotSpare: 为RAID组配置热备盘
选中后，会在前方显示“[X]”；创建RAID 0时，该参数无效。
说明：“Direct”为一般配置下的推荐模式，当使用CacheCade时推荐“Cached”模式。

## Slide 50
RAID卡工具使用——HII图形界面
1、启动系统进入BIOS，进入Advanced菜单，选中“PCIe Devices List”选项并进入：
2、将LSI Tri-Mode SAS3508-Option ROM P0设置为UEFI，按下F4后保存，重启服务器：

## Slide 51
RAID卡工具使用——HII图形界面
3、进入BIOS中，进入Advanced菜单，选中“AVAGO MegaRAID<AVAGO MegaRAID SAS 9460-8i>Configuration Utility”，即可进入LSI 3508 HII界面：
94、95卡开始，只支持HII界面管理RAID卡，Ctrl+R界面只在自检阶段打印信息
参考资料：《曙光SAS RAID-HBA卡用户手册》，OA-文档中心

## Slide 52
RAID卡工具使用——Storcli
StorCli介绍
RAID卡（如3108、3316）管理通用工具，最新版本加入了对HBA卡（如3008）的支持
64位系统命令的绝对路径为：/opt/MegaRAID/storcli/storcli64；32位系统命令的绝对路径为：/opt/MegaRAID/storcli/storcli。
StorCli命令
/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 -v 显示软件版本信息
/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 -h 查看帮助信息
/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 show 查看RAID卡、系统内核、主机名等信息
Megacli官方已经不再更新
StorCli基本能够实现megacli的全部功能
StorCli输出格式更为标准，有利于字段处理

## Slide 53
RAID卡工具使用——Storcli
查看RAID信息
i. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 show all
查看第一块RAID卡版本、功能、状态、以及raid卡下的物理磁、逻辑盘信息。c0代表第一块raid卡，如果有多块则命令以此类推。
ii. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /cv show all
显示supercap信息
c代表控制器，e代表Enclosure，s代表Slot或PD

## Slide 54
RAID卡工具使用——Storcli
创建RAID
i. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 flushcache 清除第一块RAID卡缓存
ii. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 add vd type=raid5 size=all names=tmp1 drives=252:2-4 由第3、4、5块物理磁盘来构建RAID5，分配所有空间的逻辑磁盘命名tmp1
iii. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 add vd each type=raid0 drives=252:0,1,2,3 单独为每一块物理磁盘创建raid0
iv. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /v0 del force 强制删除某个逻辑磁盘
v. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /v0 set wrcache=wt/wb/awb 设置写策略 wt：write through；wb：write back； awb：always write back
vi. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /v0 set rdcache=nora 设置读策略 ra：read ahead；nora：no read ahead

## Slide 55
RAID卡工具使用——Storcli
import foreign VD
/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /fall show 查看所有的foreign信息
ii. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /fall import 导入所有的foreign

## Slide 56
RAID卡工具使用——Storcli
RAID重建（rebuild）
i. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 show rebuildrate 查看第一块RAID卡rebuildrate速度
ii. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /e252 /sall show rebuild 查看磁盘重建进度
iii. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /ex /sx start rebuild 开始重建
iv. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /ex /sx stop rebuild 停止重建
v. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 set autorebuild=off 关闭自动重建
c代表控制器，e代表Enclosure，s代表Slot或PD

## Slide 57
RAID卡工具使用——Storcli
查看某块物理磁盘信息
/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /eall /sall show all 查看第一块RAID卡上物理磁盘详细信息
/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /eall /s1 show all 查看第一块RAID卡上第二块物理磁盘详细信息
关闭蜂鸣器
i. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 set alarm=silence 暂时关闭报警器鸣叫
ii. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 set alarm=off 始终关闭报警器鸣叫
c代表控制器，e代表Enclosure，s代表Slot或PD

## Slide 58
RAID卡工具使用——Storcli
设置某块物理磁盘的状态
/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /cx /ex /sx set good/offline/online/missing
表示如：
/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /e252 /s3 set good 改变插入的物理磁盘的状态为good
定位RAID上某块物理磁盘
/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 /e252 /s0 start locate
说明：定位第一块RAID上第一块物理磁盘，物理磁盘的绿色的定位灯会闪烁。 e代表Enclosure，s代表Slot或PD
c代表控制器，e代表Enclosure，s代表Slot或PD

## Slide 59
RAID卡工具使用——Storcli
日志收集指令
i. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 show termlog
/opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 show alilog 在线查看日志
ii. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 show termlog | grep "rebuild" 在线查看日志抽取关键字
iii. /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 /c0 show events file=/home/eventreports 将日志存储为文件
fwtermlog：仅次于串口输出的操作记录，能够记录控制器工作过程中的详细信息，主要用于反馈给官方进行debug；
alilog：也是记录控制器的各项操作，但是详细程度不及fwtermlog，但是内容比较直观，适合现场工程师等受众进行简单查看与分析。

## Slide 60
RAID卡性能分析-测试工具
随机读写io_size：4K，关注IOPS性能
顺序读写io_size ：256K，关注BandWith性能
fio -filename=/dev/sdb -direct=1 -iodepth=128 -rw=randread -ioengine=libaio -bs=4k -invalidate=1 -ramp_time=5 -runtime=60 -time_based -numjobs=30 -name=test

## Slide 61
RAID卡带外管理
OOB（Out of Band）通过Storlib实现
MCTP over I2C （最大400k/s）
MCTP over PCIe（速率高，需要芯片支持）
支持功能
Storcli支持的功能
  RAID卡状态管理
  磁盘状态管理（VD、PD）
  固件更新等
  Storlib库
3个版本：SLIT3、Unified SLIT、Unified SLMR
支持IT、MR，不支持IR
35xx系列以前只支持I2C，不支持PCIe

## Slide 63
RAID卡性能分析
影响因素
Hardware：Host System Bus、SAS/SATA Bus、Disk Performance、Host CPU、Host Chipset
Host System：Operating System、Driver Parameters、Storage Monitoring、NUMA、Hyper-Threading
BenchMark：Queue Depth、Workload Characteristic、Efficiency
基本结论
PCIe 3.0 x8理论8000 MB/s（实际效率 6400 MB/s ）
RAID卡/Expander背板损耗，10~20%
JBOD模式更有助于发挥Drive的最大带宽
RAID cache（write back）有效提升写性能
RAID1 写性能低于单盘
Write through模式下RAID5/6随机写性能接近单盘（RAID5为例，因为校验盘的存在，每次写伴随着数据盘的读写和校验盘的读写，至少两次读+两次写）
常见性能下降案例
SSD与HDD混插，会严重降低SSD性能（等同HDD）
使用过旧的FW或driver
RAID卡的后台初始化等任务后降低IO性能
Notes: 1.读取原数据0110，然后与新的数据1111做XOR操作： 0110 XOR 1111 = 1001
2.读取原有的校验位0010
3.用第一步算出的数值与原校验位再做一次XOR操作： 0010 XOR 1001 = 1011
4.然后将1111新数据写入到数据磁盘，将第三步计算出来的新的校验位写入校验盘。
由上述几个步骤可见，对于任何一次写入，在存储端，需要分别进行两次读+两次写，所以说RAID-5的Write Penalty的值是4。

## Slide 64
RAID卡性能分析
SSD组建RAID
Read Policy: No Read Ahead;
Write Policy: Write Through;
Initialize: 勾选；
HDD组建RAID，带超级电容/电池
Read Policy: Always Read Ahead;
Write Policy: Write Back with BBU&Write Back
Drive Cache Policy: Enable;
Initialize: 勾选；
HDD组建RAID，不带超级电容/电池
Read Policy: Always Read Ahead;
Write Policy：Always Write Back;
Drive Cache Policy: Enable；
Initialize: 勾选；
SAS3108RAID设置界面

## Slide 65
RAID卡性能分析
Strip Size越大，磁盘顺序读写性能越高
Strip Size越小，磁盘随机性能越好
Chart: Strip Size对IO性能的影响
| 64k | 128k | 256k
Read | 1183 | 1240 | 1252
Write | 1118 | 1173 | 1240

## Slide 66
RAID卡性能分析
Read Ahead：启用Read Ahead功能，在读取所请求的数据外，将所请求数据后面的部分数据读入到缓存中，期望这些数据能够很快被系统请求，所以对随机读取的场景无提升；
No Read Ahead: Raid 卡会根据情况进行 normal 和 ahead 之间的切换；
Chart: Read Policy对读性能的影响
| RandRead | Read
AheadRead=Enable | 5.58 | 431.2
AheadRead=Disable | 5.33 | 126.02

## Slide 67
RAID卡性能分析
Chart: 写策略对IO性能的影响
| 4k_Rand | 4K | 256K_Rand | 256K
Write Through | 1.05 | 13.51 | 45 | 1143.75
Write Back | 3.05 | 437 | 112.5 | 1187.75
Write Back : 控制器在将请求写数据写入缓存后即反馈写操作已完成；（在没有电池/电容的情况下，可能造成Cache数据丢失
Write Through，IO指令写入磁盘后反馈写入完成；

## Slide 68
RAID卡性能分析
Drive Cache：磁盘缓存设置
Enable 开启该功能时，如果意外掉电的话，容易造成数据丢失，但是可以提高存储系统的性能；
Chart: Drive Cache对IO性能影响
| 4K_RandWrite | 4K_Write | 256K_RandWrite | 256K_Write
Cache Enable | 3.98 | 11.21 | 133 | 1070
Cache Disable | 3.22 | 6.87 | 99.75 | 824.33

## Slide 69
RAID卡性能分析